## Výpis materiálu chlazení
Údaje ve sloupcích označených čísly 5, 6, 7, 8, 9 vyplňuje dodavatel; dodavatel je povinen vyplnit všechny potřebné buňky; nevyplnění buněk může vést k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení. V případě, že dodavatel vyplní pouze žlutě a červeně označené buňky má se za to, že souhrnná cena v nabídce zahrnuje veškeré položky a výkony uvedené v této tabulce zadavatelem.
| Popis výkonu; pro případ, že některé položky nebudou dodavatelem oceněny, se sjednává, že souhrnná cena v nabídce zahrnuje veškeré položky a výkony uvedené v této tabulce zadavatelem a další drobné nezbytné dodávky materiálu nutné a potřebné k provedení díla. | jednotka | počet | jednotková cena za dodávku v Kč bez DPH | jednotková cena za montáž v Kč bez DPH | celk. dodávka bez DPH | celk. montáž bez DPH | Poznámka dodavatele
| č. sloupce: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
HYPERMARKET TESCO ŘÍČANY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
DODATEK DUBEN 2008
Příloha DVD SO 01.14 TTO SP0 02 00 A
Městská poliklinika Praha, chlazení 1.- 3.podlaží
v
A | Zařízení č.1 - sektor č.1 - 1. podlaží / A :
1.1 Tepelné čerpadlo s inverterem, provedení vzduch-R410A-vzduch, chladící výkon 40 kW, topný příkon 45 kW. | bar: 3 to 4
| 1.2 Cu potrubí pro plynné a kapalné chladivo s průměry 6.35-28.60mm | 3: bm; 4: 170
| Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem | 3: bm; 4: 170
Silový kabel pro napájení tepelného čerpadla (v dodávce silnoproudu)
| Komunikační kabel pro propojení tepelného čerpadla a vnitřních | 3: bm; 4: 160
| Potrubí pro odvod kondenzátu s vnitřním průměrem 15-25 mm | 3: bm; 4: 50
| Rozbočky do rozvodů chladiva - dle specifikace dodavatele chlazení | 3: ks; 4: 10
| 1.3 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla | 3: ks; 4: 4
| 1.4 Pryžové tlumiče chvění do Cu rozvodů-průměr 15.90 mm | 3: ks; 4: 2
a 28.60 mm
1.5 Bezpečnostní vypínač na skříň tepelného čerpadla - bude | bar: 3 to 4
montován v el. rozvaděči pro tepelná čerpadla
1.6-7 Volné pozice
| 1.8 Vnitřní, podstropní jednotka, Qch=6.30 kW, Qt=6.30 kW | 3: ks; 4: 6
| 1.9 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=3.60 kW, Qt=4.50 kW | 3: ks; 4: 5
| 1.10 Infračervený ovladač | 3: ks; 4: 11
| 1.11 Čerpadlo kondenzátu | 3: ks; 4: 11
Zařízení č.1 - sektor č.1 - 1. podlaží / A : | bar: 7 to 8
B | Zařízení č.2 - sektor č.2 - 2. podlaží / A :
2.1 Tepelné čerpadlo s inverterem, provedení vzduch-R410A-vzduch, chladící výkon 40 kW, topný příkon 45 kW. | bar: 3 to 4
| 2.2 Cu potrubí pro plynné a kapalné chladivo s průměry 6.35-28.60 mm | 3: bm; 4: 170
| Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem | 3: bm; 4: 170
Silový kabel pro napájení tepelného čerpadla (v dodávce silnoproudu)
| Komunikační kabel pro propojení tepelného čerpadla a vnitřních | 3: bm; 4: 160
| Potrubí pro odvod kondenzátu s vnitřním průměrem 15-25 mm | 3: bm; 4: 50
| Rozbočky do rozvodů chladiva - dle specifikace dodavatele chlazení | 3: ks; 4: 10
| 1.3 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla | 3: ks; 4: 4
1.4 Průhledítko | bar: 3 to 4
1.5 Filtrdehydrátor | bar: 3 to 4
| 1.6 Pryžové tlumiče chvění do Cu rozvodů-průměr 15.90 mm a 28.60 mm | 3: ks; 4: 2
1.7 Bezpečnostní vypínač na skříň tepelného čerpadla | bar: 3 to 4
| 1.8 Vnitřní, podstropní jednotka, Qch=6.30 kW, Qt=6.30 kW | 3: ks; 4: 6
| 1.9 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=3.60 kW, Qt=4.50 kW | 3: ks; 4: 5
| 1.10 Infračervený ovladač | 3: ks; 4: 11
| 1.11 Čerpadlo kondenzátu | 3: ks; 4: 11
| 2.3 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla | 3: ks; 4: 4
| 2.4 Pryžové tlumiče chvění do Cu rozvodů-průměr 15.90 mm | 3: ks; 4: 2
a 28.60 mm
2.5 Bezpečnostní vypínač na skříň tepelného čerpadla - bude | bar: 3 to 4
montován v el. rozvaděči pro tepelná čerpadla
2.6-7 Volné pozice
| 2.8 Vnitřní, podstropní jednotka, Qch=5.60 kW, Qt=6.30 kW | 3: ks; 4: 6
| 2.9 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=3.60 kW, Qt=4.50 kW | 3: ks; 4: 5
2.10 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=2.80 kW, Qt=3.20 kW | bar: 3 to 4
| 2.11 Infračervený ovladač | 3: ks; 4: 11
| 2.12 Čerpadlo kondenzátu | 3: ks; 4: 11
Zařízení č.2 - sektor č.2 - 2. podlaží / A - celkem | bar: 7 to 8
C | Zařízení č.3 - sektor č.3 - 3. podlaží / A :
3.1 Tepelné čerpadlo s inverterem, provedení vzduch-R410A-vzduch, chladící výkon 40 kW, topný příkon 45 kW. | bar: 3 to 4
| 3.2 Cu potrubí pro plynné a kapalné chladivo s průměry 6.35-28.60 mm | 3: bm; 4: 170
| Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem | 3: bm; 4: 170
Silový kabel pro napájení tepelného čerpadla (v dodávce silnoproudu)
| Komunikační kabel pro propojení tepelného čerpadla a vnitřních | 3: bm; 4: 160
| Potrubí pro odvod kondenzátu s vnitřním průměrem 15-25 mm | 3: bm; 4: 50
| Rozbočky do rozvodů chladiva - dle specifikace dodavatele chlazení | 3: ks; 4: 10
| 3.3 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla | 3: ks; 4: 4
| 3.4 Pryžové tlumiče chvění do Cu rozvodů-průměr 15.90 mm | 3: ks; 4: 2
a 28.60 mm
3.5 Bezpečnostní vypínač na skříň tepelného čerpadla - bude | bar: 3 to 4
montován v el. rozvaděči pro tepelná čerpadla
3.6-7 Volné pozice
| 3.8 Vnitřní, podstropní jednotka, Qch=5.60 kW, Qt=6.30 kW | 3: ks; 4: 6
| 3.9 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=3.60 kW, Qt=4.50 kW | 3: ks; 4: 5
3.10 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=2.80 kW, Qt=3.20 kW | bar: 3 to 4
| 3.11 Infračervený ovladač | 3: ks; 4: 11
| 3.12 Čerpadlo kondenzátu | 3: ks; 4: 11
Zařízení č.3 - sektor č.3 - 3. podlaží / A - celkem | bar: 7 to 8
D | Zařízení č.4 - sektor č.4 - 1. podlaží / B :
4.1 Tepelné čerpadlo s inverterem, provedení vzduch-R410A-vzduch, chladící výkon 40 kW, topný příkon 45 kW. | bar: 3 to 4
| 4.2 Cu potrubí pro plynné a kapalné chladivo s průměry 6.35-28.60 mm | 3: bm; 4: 170
| Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem | 3: bm; 4: 170
Silový kabel pro napájení tepelného čerpadla (v dodávce silnoproudu)
| Komunikační kabel pro propojení tepelného čerpadla a vnitřních | 3: bm; 4: 160
| Potrubí pro odvod kondenzátu s vnitřním průměrem 15-25 mm | 3: bm; 4: 50
| Rozbočky do rozvodů chladiva - dle specifikace dodavatele chlazení | 3: ks; 4: 10
| 4.3 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla | 3: ks; 4: 4
| 4.4 Pryžové tlumiče chvění do Cu rozvodů-průměr 15.90 mm | 3: ks; 4: 2
a 28.60 mm
4.5 Bezpečnostní vypínač na skříň tepelného čerpadla - bude | bar: 3 to 4
montován v el. rozvaděči pro tepelná čerpadla
4.6-7 Volné pozice
| 4.8 Vnitřní, podstropní jednotka, Qch=5.60 kW, Qt=6.30 kW | 3: ks; 4: 4
| 4.9 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=3.60 kW, Qt=4.50 kW | 3: ks; 4: 3
| 4.10 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=2.80 kW, Qt=3.20 kW | 3: ks; 4: 4
| 4.11 Infračervený ovladač | 3: ks; 4: 11
| 4.12 Čerpadlo kondenzátu | 3: ks; 4: 11
Zařízení č.4 - sektor č.4 - 1. podlaží / B - celkem | bar: 7 to 8
E | Zařízení č.5 - sektor č.5 - 2. podlaží / B :
5.1 Tepelné čerpadlo s inverterem, provedení vzduch-R410A-vzduch, chladící výkon 40 kW, topný příkon 45 kW. | bar: 3 to 4
| 5.2 Cu potrubí s průměry 6.35-28.60 mm | 3: bm; 4: 170
| Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem | 3: bm; 4: 170
Silový kabel pro napájení tepelného čerpadla (v dodávce silnoproudu)
| Komunikační kabel pro propojení tepelného čerpadla a vnitřních | 3: bm; 4: 160
| Potrubí pro odvod kondenzátu s vnitřním průměrem 15-25 mm | 3: bm; 4: 50
| Rozbočky do rozvodů chladiva - dle specifikace dodavatele chlazení | 3: ks; 4: 10
| 5.3 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla | 3: ks; 4: 4
| 5.4 Pryžové tlumiče chvění do Cu rozvodů-průměr 15.90 mm | 3: ks; 4: 2
a 28.60 mm
5.5 Bezpečnostní vypínač na skříň tepelného čerpadla - bude | bar: 3 to 4
montován v el. rozvaděči pro tepelná čerpadla
5.6-7 Volné pozice
| 5.8 Vnitřní, podstropní jednotka, Qch=5.60 kW, Qt=6.30 kW | 3: ks; 4: 6
| 5.9 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=3.60 kW, Qt=4.50 kW | 3: ks; 4: 3
| 5.10 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=2.80 kW, Qt=3.20 kW | 3: ks; 4: 3
| 5.11 Infračervený ovladač | 3: ks; 4: 12
| 5.12 Čerpadlo kondenzátu | 3: ks; 4: 12
Zařízení č.5 - sektor č.5 - 2. podlaží / B - celkem | bar: 7 to 8
F | Zařízení č.6 - sektor č.6 - 3. podlaží / B :
6.1 Tepelné čerpadlo s inverterem, provedení vzduch-R410A-vzduch, chladící výkon 40 kW, topný příkon 45 kW. | bar: 3 to 4
| 6.2 Cu potrubí pro plynné a kapalné chladivo s průměry 6.35-28.60 mm | 3: bm; 4: 170
| Tepelné izolace Cu potrubí s chladivem | 3: bm; 4: 170
Silový kabel pro napájení tepelného čerpadla (v dodávce silnoproudu)
| Komunikační kabel pro propojení tepelného čerpadla a vnitřních | 3: bm; 4: 160
| Potrubí pro odvod kondenzátu s vnitřním průměrem 15-25 mm | 3: bm; 4: 50
| Rozbočky do rozvodů chladiva - dle specifikace dodavatele chlazení | 3: ks; 4: 10
| 6.3 Pryžové silentbloky pod skříň tepelného čerpadla | 3: ks; 4: 4
| 6.4 Pryžové tlumiče chvění do Cu rozvodů-průměr 15.90 mm | 3: ks; 4: 2
a 28.60 mm
6.5 Bezpečnostní vypínač na skříň tepelného čerpadla - bude | bar: 3 to 4
montován v el. rozvaděči pro tepelná čerpadla
6.6-7 Volné pozice
| 6.8 Vnitřní, podstropní jednotka, Qch=5.60 kW, Qt=6.30 kW | 3: ks; 4: 6
| 6.9 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=3.60 kW, Qt=4.50 kW | 3: ks; 4: 4
6.10 Vnitřní, nástěnná, jednotka, Qch=2.80 kW, Qt=3.20 kW | bar: 3 to 4
| 6.11 Infračervený ovladač | 3: ks; 4: 11
| 6.12 Čerpadlo kondenzátu | 3: ks; 4: 11
Zařízení č.6 - sektor č.6 - 3. podlaží / B - celkem | bar: 7 to 8
G | Zařízení č.7 - nosné konstrukce venkovních jednotek :
| 7.1 Nosné konstrukce pro venkovní jednotky. | 3: ks; 4: 6
Rozměry : dxšxv = 1360x540(890)x370(450) mm,
materiál : ocelové profily, trubky, plech,
provedení : atypické dle výkresů.
Zařízení č.7 - nosné konstrukce venkovních jednotek - celkem | bar: 7 to 8
H | Zařízení č.8 - pomocné montážní konstrukce :
8.1 - Dočasná dolní rampa v 6.podlaží. | bar: 3 to 4
Rozměry : dxšxv = cca4000xcca800xcca 850 mm,
materiál : ocelové profily, trubky, dřevěné výplně,
provedení : dočasné - atypické.
8.2 - Dočasné zdvihací zařízení, demontovatelné. | bar: 3 to 4
Nosnost : min. 300 kg + rezerva,
materiál : ocelové profily, trubky,
převýšení : cca4 m
provedení : dočasné - atypické.
8.3 - Dočasná horní rampa na střeše. | bar: 3 to 4
Rozměry : dxšxv = cca2000xcca800xcca 150 mm,
materiál : ocelové profily, trubky, dřevěné výplně,
provedení : dočasné - atypické.
8.4 - Dočasná odstranění zábradlí na střeše. | bar: 3 to 4
Rozměry : cca1000 mm,
materiál : vodorovné ocelové trubky (demontáž / montáž)
nátěry : oprava nátěru po montáži.
8.5 - Dočasné zpevnění povrchu střechy pro transport na střeše, | bar: 3 to 4
demontatelné
materiál : desky OSB + ochranná podložka,
počet : cca 40 ks při rozměrech 2000x1000 mm,
provedení : dočasné - atypické.
| 8.6 - Dočasné zpevnění povrchu střechy pro montáž, | 3: m2; 4: 80
demontovatelné
materiál : desky OSB + ochranná podložka,
počet : cca 20 ks při rozměrech 2000x1000 mm,
provedení : dočasné - atypické.
| 8.7 - Transport rozměrných částí chladícího zařízení po | 3: ks; 4: 6
schodišti (tato položka bude uplatněna pouze v případě
nemožnosti transportovat předměty výtahem)
materiál : atypické přípravky pro nesení rozměrných nákladů
hmotnost : 250 kg
vzdálenost: přízemí - 6.podlaží
počet : 6 ks při rozměrech 1400x540x1650 mm,
| 8.8 - Výškové montážní práce v šachtách S1 a S2 | 3: hod; 4: 65
Montáž Cu rozvodů a komunikačních kabelů do šachet S1 a S2
Cu potrubí a kabeláž pro 1/2 patra č.1,2 a 3 bude kotvena do stěn
šachty (2 osoby x 4 pracovní dny = cca 65 pracovních hodin)
Zařízení č.8 - pomocné montážní konstrukce - celkem | bar: 7 to 8
I | Zařízení č.9 - provedení rozvodů chladiva a kabeláže :
9.1 - Kanály s nosným roštem a se zakrytím plechem
| Kanál se zakrytím 750x100 | 3: bm; 4: 12
| Kanál se zakrytím 525x100 | 3: bm; 4: 3
| Kanál se zakrytím 300x100 | 3: bm; 4: 4
| Kanál se zakrytím 200x100 | 3: bm; 4: 20
9.2 - Kotevní bloky
| Kotevní blok 750x200x100 | 3: ks; 4: 6
| Kotevní blok 525x200x100 | 3: ks; 4: 4
| Kotevní blok 300x200x100 | 3: ks; 4: 8
9.3 - Provedení prostupů pro Cu potrubí, komunikační kabeláž
a kondenzátní potrubí
| Provedení prostupů (rozměr 500x400 mm - t.j. 0.02 m2 / 1 prostup) | 3: ks; 4: cca132
| Začistění prostupů po instalaci průchodek | 3: ks; 4: cca132
9.4 - Oprava nátěrů v okolí prostupů
| Oprava nátěrů (rozměr 500x400 mm - t.j. 0.02 m2 / 1 stranu prostupu) | 3: ks; 4: cca264
Zařízení č.9 - provedení rozvodů chladiva a kabeláže - celkem | bar: 7 to 8
H | Zařízení č.10 - plastové lišty pro vedení Cu potrubí
a komunikační kabeláže v interiéru
| Plastová lišta 60x40mm | 3: bm; 4: 120
| Plastová lišta 80x40mm | 3: bm; 4: 100
| Plastová lišta 120x40mm | 3: bm; 4: 90
Zařízení č.10 - plastové lišty pro vedení Cu potrubí - celkem | bar: 7 to 8
J | Zařízení č.11 - montáž a pomocný montážní materiál
| Montáž venkovních jednotek | 3: ks; 4: 6
| Montáž vnitřních jednotek | 3: ks; 4: 68
Mimostaveništní doprava dodávky
| Systém základního ovládání (doba provozu a klidu zařízení) | 3: ks; 4: 2
| Doplnění chladiva | 3: kg; 4: 160
| Drobný materiál pro kompletaci chladícího zařízení. | 3: kg; 4: 40
| Spojovací materiál. | 3: kg; 4: 230
| Ocelové válcované profily (bez nosných rámů). | 3: kg; 4: 40
| Barvy včetně rozpouštědel. | 3: kg; 4: 5
| Informační štítky. | 3: ks; 4: 60
Zařízení č.11 - pomocný montážní materiál - celkem | bar: 7 to 8
Rekapitulace
Zařízení č.1 | bar: 7 to 8
Zařízení č.2 | bar: 7 to 8
Zařízení č.3 | bar: 7 to 8
Zařízení č.4 | bar: 7 to 8
Zařízení č.5 | bar: 7 to 8
Zařízení č.6 | bar: 7 to 8
Zařízení č.7 | bar: 7 to 8
Zařízení č.8 | bar: 7 to 8
Zařízení č.9 | bar: 7 to 8
Zařízení č.10 | bar: 7 to 8
Zařízení č.11 | bar: 7 to 8
1) Specifikovaná dodávka zařízení dle tohoto listu "Výpis materiálu chlazení" (D) | bar: 7
2) Montáž (M) - kompletní instalace dle projektové dokumentace (přílohy č. 5 zadávací dokumentace) včetně odzkoušení, zaškolení obsluhy | bar: 8
| 3) Celkem za "Výpis materiálu chlazení", tj. dodávka TZB - CH dle technické zprávy TZB - chlazení celkem (D+M), viz příloha č. 5 ZD | 9: v Kč bez DPH

## Výpis materiálu elektro
Údaje ve sloupcích označených čísly 4, 5, 6 vyplňuje dodavatel; dodavatel je povinen vyplnit všechny potřebné buňky; nevyplnění buněk může vést k vyřazení nabídky z dalšího hodnocení. V případě, že dodavatel vyplní pouze červeně označené buňky má se za to, že souhrnná cena zahrnuje veškeré položky a výkony uvedené v této tabulce zadavatelem.
č. sloupce: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Technický popis "Výpis materiálu elektro" | MJ | Výměra celkem | cena dodávky v daném množství nebo výměře v Kč bez DPH | cena za montáž v daném množství nebo výměře Kč bez DPH | Pozn. dodavatele
Výpis materiálu SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA
NN část
Rozvaděč čerpadel-zapouzdřený rozvaděč ve vkovním provedení | ks | 2
Úprava rozvaděče RH v suterénu | ks | 1
Instalace NN
Kabelové rozvody
CYKY 5x10 | m | 130
CYKY 4x35 | m | 150
Koncové elementy
Jistič 3x80A/C | ks | 2
Uzemnění
Vodič FeZn pr.8 | m | 60
Celoplastový vodič s Cu jádrem, CY 16mm2 zž | m | 100
Kabelové trasy
Rošt R150 | m | 30
Plechový žlab 100/50 | m | 10
Plechový uzavřený kanál s perforovaným dnem | m | 30
Trubka ocelová pr.90 | m | 100
Ostatní materiál a montáže
Ostatní náklady
Průraz stropy a zdmi | hod | 3
Zednické přípomoce | hod | 10
Protipožární tmel pro utěsnění kabelů mezi požárními úseky, barel 10kg | ks | 1
Výškové práce | kpl | 1
Revize | ks | 1
Nespecifikované práce a materiál potřebné pro provedení díla dle zadávací dokumentace v oblasti elektro | kpl | 1
Celkem za výpis materiálu elektro, tj. dodávka elektroinstalace dle technické zprávy elektroinstalace (viz příloha č. 5 ZD)

## Výpočet nabídkové ceny
Dodavatel vyplní pouze žlutě a červeně označené buňky má se za to, že souhrnná cena zahrnuje veškeré položky a výkony požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, které jsou potřebné pro realizaci díla dle přílohy č. 1 ZD "Závazné obchodní podmínky - návrh smlouvy"
CELKOVÝ VÝPOČET NABÍDKOVÉ CENY DÍLA - zeleně a červeně označené buňky vyplní dodavatel
| Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Cena za dodávku chlazení dle výpisu materiálu na listu "Výpis materiálu chlazení" a provedení její montáže, tj. části díla dle technické zprávy projektu chlazení, včetně všech nutných prací a běžného materiálu nezbytných pro řádné provedení této části díla nezahrnutých do výpisu;
Cena za dodávku elektroinstalace dle výpisu materiálu na listu "Výpis materiálu elektro" a provedení její montáže, tj. části díla dle technické zprávy elektroinstalace, včetně všech nutných prací a běžného materiálu nezbytných pro řádné provedení této části díla nezahrnutých do výpisu;
Cena za zabezpečení pravidelného servisu, záručního a pozáručního servisu dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace "Závazné obchodní podmínky - návrh smlouvy", tj. servisu v rozsahu popsaném v nárhu smlouvy, zejména 2 x ročně pravidelný servis (údržba)
Celková cena za provedení díla dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace "Závazné obchodní podmínky - návrh smlouvy" v souladu se zadávací dokumentací a jejími přílohami (tato cena bude doplněna dodavatelem do krycího listu a návrhu smlouvy) | 0 | 0 | 0